Nr referencyjny TZ.372.34.2019                                                            Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do umowy TZ.372.34.2019 z dnia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót niezbędnych do przystosowania pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Bronchoskopii w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca”.

I. Zakres przewidziany do realizacji w niniejszym zamówieniu obejmuje usługi w zakresie:

- budowlano-wykończeniowym,

- instalacji sanitarnej,

- instalacji elektrycznej,

- instalacji teletechnicznej.

II. Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych.

III. Wytyczne branżowe

1. Branża budowlana

Roboty należy realizować w oparciu o rysunek koncepcyjny przebudowywanych pomieszczeń nr 1.44 ÷ 1.47 (wg załącznika nr 4) oraz zgodnie z poniższą specyfikacją.

1.1. Wyburzenia:

1.1.1. skucie płytek podłogowych wraz z wyrównaniem powierzchni (wylewka samopoziomująca) – pow. ok. 34,7 m2,

1.1.2. zerwanie wykładziny PCV wraz z wyrównaniem powierzchni (wylewka samopoziomująca) – pow. ok. 12,2 m2,

1.1.3. skucie płytek ściennych na pełną wysokość wraz z wyrównaniem powierzchni                   – pow. ok. 86,5 m2,

1.1.4. demontaż istniejącej stolarki drzwiowej – 3 szt.,

1.1.5. demontaż naświetla nad drzwiami – 1 szt.

1.2. Montaż i roboty wykończeniowe:

1.2.1. przyklejenie wykładziny PCV z wywinięciem fartuchów na ścianę do wysokości min. 10 cm – pow. ok. 56,3 m2, z tym ok. 28,2 m2 wykładziny elektrostatycznej w pom. nr 1.47.

1.2.2. zamurowanie otworu po demontażu naświetla nad drzwiami – pow. ok. 2,3 m2,

1.2.3. wymiana nadproża w dostosowaniu do montowanej stolarki drzwiowej – 3 szt.,

1.2.4. szpachlowanie, gruntowanie oraz malowanie powierzchni ścian farbą akrylową zmywalną odporną na działanie środków dezynfekujących – pow. ok. 116,0 m2,

1.2.5. wyrównanie, szpachlowanie, gruntowanie i malowanie powierzchni sufitu – pow. ok. 46,9 m2,

1.2.6. wykonanie "fartucha" naściennego z płytek ceramicznych – pow. ok. 12,2 m2,

1.2.7. montaż wraz z obróbką, stolarki drzwiowej drewnianej, okleina HPL, drzwi D2-L i D3-P pełne, szerokość otworu drzwiowego w świetle 90cm – 2 szt., drzwi D1-Ls przeszklone 2/3 powierzchni skrzydła (szkło bezpieczne, mat), szerokość otworu drzwiowego w świetle 100cm – 1 szt.,

1.2.8. montaż do sufitu kanału instalacyjnego o dł. ok. 9,5m, przekrój ok 0,1*0,2m,

1.3. Uwagi

Zamawiający wymaga aby przed wbudowaniem, Wykonawca zaprezentował, a Użytkownik zaakceptował kolorystykę oraz cechy charakterystyczne materiałów wykończeniowych.

2. Branża sanitarna

W zakres prac branży sanitarnej wchodzić będzie:

2.1. Instalacja wody i kanalizacji:

2.1.1. demontaż istniejących przyborów wod.-kan. wraz z podejściami (umywalki 2 szt., zlewozmywak 1 szt.),

2.1.2. montaż nowych przyborów (wg załącznika nr 5):

- pom. nr 1.44

- umywalka z pół-postumentem w kolorze białym, z podejściami do instalacji wod.-kan. w pom. 1.46,

- pom. 1. 46

- umywalka z pół-postumentem w kolorze białym, z podejściami do instalacji wod.-kan. (podejście do kanalizacji wykonać pod stropem),

- podejścia wod.-kan. pod zlewozmywak,

- podejścia zw i kanalizacja pod aparaturę – 2 szt.,

- podejścia cw i zw poprowadzić od pionu przy korytarzu pod posadzką,

- na wcinkach w istniejącą instalację cw i zw zamontować zawory odcinające w szafkach,

- pom. 1. 47

- zlewozmywak jednokomorowy szer. 80cm INOX, wpuszczany w blat, min. głębokość 19cm - 1 szt. z podejściami do istniejącej instalacji wod.-kan.,

- umywalka wpuszczana w blat w kolorze białym, z podejściami do instalacji wod.-kan.

- baterie umywalkowe, zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe; w sali zabiegowej baterie typu „lekarskiego”.

2.2. Instalacja centralnego ogrzewania (wg załącznika nr 6):

2.2.1. demontaż istniejących grzejników typ TA z gałązkami (10/1 szt. 3, 3/1 szt.1),

2.2.2. montaż 4 szt. grzejników płytowych (H30/600/800)) w wykonaniu higienicznym z zaworami termostatycznymi, (grzejniki w kolorze białym montowane w odległości od ściany umożliwiającej czyszczenie; podejścia pod grzejniki ze ściany).

2.2.3. grzejniki z zaworami regulacyjnymi, głowicami termostatycznymi i powrotnymi, gałązki wkute w ścianę z rur PEX,Cu.

2.3. Klimatyzacja (wg załącznika nr 6):

2.3.1. w sali zabiegowej (1.47) chłodzone klimatyzatorem typu Split,

2.3.2. klasa układu chłodniczego min A+,

2.3.3. moc klimatyzatora dobrać z uwzględnieniem zysków ciepła od nasłonecznienia, zamontowanej aparatury i wentylacji - przybliżona moc chłodnicza ca 3,5KW,

2.3.4. skropliny odprowadzić do podejścia pod umywalkę w pom 1.46.

2.4. Wentylacja (wg załącznika nr 7):

2.4.1. nawiew:

- nawiew odbywał się będzie czerpnią ścienną (długość elementu zewnętrznego powinien uwzględniać grubość docieplenia elewacji budynku),

- montaż na kanale wentylacyjnym filtra DF 200 z wkładem EU5,

- wentylator TD500/150 Silent Ecowat oraz nagrzewnica kanałowa elektryczna DH200 z grzałkami 3x1KW,

2.4.2. wywiew:

- wywiew instalacją z wentylatorem  TD500/150 Silent Ecowat (długość elementu zewnętrznego powinien uwzględniać grubość docieplenia elewacji budynku),

2.4.3. dystrybucja powietrza anemostatami wywiewnymi i nawiewnymi,

2.4.4. uwagi do wykonawstwa:

- instalacja zamontowana pod stropem wykonana z rur okrągłych,

- zaizolować termicznie instalację od czerpni do nagrzewnicy,

- w ramach dostawy dostarczyć 3 zapasowe filtry EU 5,

- wentylatory wyposażyć w regulatory prędkości obrotowej - analogowe,

- nagrzewnicę wyposażyć w układ regulacji temperatury (od temperatury nawiewu),

- po stronie elektrycznej sprzężyc pracę wentylatora nawiewnego z nagrzewnica i wentylatorem wywiewnym.

2.5. Instalacja gazów medycznych (wg załącznika nr 8):

2.5.1. demontaż istniejących instalacji gazów, w tym gazu medycznego (tlen),

2.5.2. instalację gazów medycznych wykonać od pionu biegnącego w korytarzu,

2.5.3. za wcinką zamontować punkt kontrolo pomiarowy (tlen, sprężone powietrze, Vacum),

2.5.4. instalacja prowadzona podtynkowo zakończona ściennymi punktami poboru:

- tlen 					1 szt.,

- sprężone powietrze 			2 szt.,

- Vacum 				1 szt.,

- odciąg gazów anestetycznych 	1 szt.

2.5.5. rurociąg odciągu gazów anestetycznych do wyrzutni prowadzić po elewacji budynku do wschodniego skrzydła i wyprowadzić nad dach,

2.5.6. osprzęt dostosowany do systemu AGA (kompatybilne z istniejącym systemem w szpitalu) zalecany jest montaż punktów poboru AGA typ MC70 lub równoważnych,

2.5.7. po całkowitym zakończeniu montażu, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać i potwierdzić protokolarnie próby tj.:

- próba szczelności,

- próba szczelności i kontrola zaworów odcinających pod kątem ich zamknięcia, przynależności do określonej strefy i ich identyfikacji,

- próba na obecność przeszkód w przepływie,

- sprawdzenie mechanicznego działania punktów poboru, ich dostosowania do ściśle określonego gazu i możliwości identyfikacji,

- sprawdzenie przepustowości instalacji,

- próba działania zaworów nadmiarowych ciśnieniowych,

- próby funkcjonalne wszystkich źródeł zasilania,

- próby instalacji regulacyjnych, kontrolnych i alarmowych,

- przedmuchanie instalacji gazem próbnym,

- próba na obecność zanieczyszczeń stałych w rurociągach,

- napełnienie określonym gazem,

- próba na tożsamość gazu,

2.5.8. instalację gazów wykonać w standardzie ISO.

3. Branża elektryczna

W zakres robót branży elektrycznej wchodzić będą:

3.1. Prace demontażowe:

- istniejącej instalacji elektrycznej i osprzętu w obszarze remontowanych pomieszczeń.

3.2. Prace instalacyjne:

3.2.1. wyposażenie istniejącej rozdzielnicy piętrowej w 2 zabezpieczenia nadmiarowoprądowe 3 fazowe C 16A sekcja podstawowa dla potrzeb zasilania gniazd 3 fazowych.

3.2.2. wyposażenie istniejącej rozdzielnicy piętrowej w wyłączniki różnicowo-nadmiarowo - prądowe jednofazowe B16A/30 mA – 11 szt. , wyłączniki różnicowo-nadmiarowo - prądowe jednofazowe B 10A/30mA – 6 szt., (układ sieci TNS).

3.2.3. doposażenie rozdzielnicy piętrowej elektrycznej komputerowej w 2 wyłączniki różnicowo-nadmiarowo - prądowe jednofazowe C 25A/30 mA krótko-zwłoczne pod potrzeby pomieszczeń Pracowni Bronchoskopii.

3.2.4. wykonanie instalacji elektrycznych pomieszczenia sali zabiegowej:

- oświetleniowej składającej się z 6 opraw LED (równoważnych świetlówkowych 4x18 W) w wykonaniu szczelnym medycznym i oprawy LED nad umywalką,

- oświetlenia awaryjnego zawierającego 2 oprawy LED,

- gniazdowej dla 10 gniazd podwójnych (IP44, 1 gniazdo rezerwowane i 1 nierezerwowane w zestawie),

- instalacji zasilania gniazd wtykowych 230 V w wieży endoskopowej (rezerwowanej i nierezerwowanej),

- instalacji telefonicznej w powiązaniu z siecią strukturalną,

- instalacji zasilania rolet elektrycznych z przełącznikiem sterującym,

- instalacji zasilania klimatyzacji,

- instalacji zasilania wentylacji,

- instalacja zasilania przepływowej lampy bakteriobójczej (pięcio-żyłowa),

- instalacji połączeń wyrównawczych,

3.2.5. wykonanie instalacji elektrycznych pomieszczenia korytarza (przedsionka):

- oświetleniowej składającej się z 1 oprawy LED (równoważnych świetlówkowych 2x36 W),

- oświetlenia awaryjnego zawierającego 1 oprawę LED,

- gniazdowej składającej się z 1 gniazda (IP44),

- instalacji zasilania sygnalizacji gazów medycznych (230 V) nad sufitem podwieszanym w korytarzu,

- instalacji połączeń wyrównawczych.

3.2.6. wykonanie instalacji elektrycznych pomieszczenia zmywalni:

- oświetleniowej zawierającej 2 oprawy LED (równoważnych świetlówkowych 2x36 W) (IP44) i oprawy LED nad umywalką,

- oświetlenia awaryjnego zawierającego 1 oprawę LED,

- gniazdowej składającej się z 3 gniazd podwójnych (IP44),

- instalacji gniazdowej 3 fazowej z 2 gniazdami 3 fazowymi 16 A wyposażonymi w wyłączniki,

- instalacji połączeń wyrównawczych,

- zasilania wentylacji pomieszczenia,

3.2.7. wykonanie instalacji elektrycznych pomieszczenia administracyjnego:

- oświetleniowej zawierającej 3 oprawy LED (równoważnych świetlówkowych 2x36 W) i oprawy LED nad umywalką,

- gniazdowej dla 3 gniazd podwójnych i gniazda pojedynczego przy umywalce (IP44, 1 gniazdo rezerwowane i 1 nierezerwowane w zestawie),

- oświetlenia awaryjnego zawierającego 1 oprawę LED,

- instalacji telefonicznej w powiązaniu z siecią strukturalną,

- instalacji połączeń wyrównawczych.

3.2.8. wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej odprowadzającej ładunki elektryczne z wykładziny prądoprzewodzącej na sali zabiegowej,

3.2.9. istniejąca instalacja ppoż w pomieszczeniach w obszarze prowadzonych prac.

- należy zabezpieczyć istniejące czujki pożarowe na czas prowadzenia prac

- przewody istniejącej instalacji ppoż. należy zamontować podtynkowo,

3.2.10. instalacja elektryczna PEL (Punkty Elektryczno – Logiczne):

- PEL wyposażone w zestaw 2 gniazd  zasilających DATA 230V, w pomieszczeniu administracji PEL wyposażony w 4 gniazda zasilające DATA 230V.

3.3. Uwagi dotyczące branży elektrycznej i informatycznej:

3.3.1. dokładne rozmieszczenie osprzętu instalacyjnego zostanie ustalane z użytkownikiem na etapie wykonywania prac.

3.3.2. instalację oświetlenia awaryjnego pomieszczeń należy podłączyć do istniejącej instalacji Centralnej Baterii budynku U z uwzględnieniem jej uruchomienia.

3.3.3. po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych wszystkie miejsca przejść, przekuć i tras kablowych należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

3.3.4. przejścia kablowe przez strefy pożarowe należy uszczelnić masą ogniochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

3.3.5. adaptacja  realizowana będzie w czynnym obiekcie, który pozostaje stale wpięty w infrastrukturę szpitala i ważne jest, aby wykonywanie prac nie kolidowało
z bieżącym funkcjonowaniem szpitala i z istniejącą infrastrukturą.

3.3.6. Harmonogram prac należy uzgodnić z Zamawiającym i dostosować tak, aby wszystkie media w budynku „U” pozostały czynne oraz aby w trakcie realizacji zadania zachować ciągłość funkcjonowania we wszystkich jednostkach organizacyjnych szpitala.

3.3.7. w uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt wykona rozwiązania tymczasowe niezbędne dla funkcjonowania budynku „U” Szpitala i oraz zastępcze w przypadku konieczności wyłączenia urządzeń lub instalacji.

4. Branża informatyczna

W zakres robót branży teletechnicznej wchodzić będzie:

4.1. wykonanie instalacji:

-  kabel kat. 6A F/FTP,

- 4szt.*PEL 2xRJ45+2x230V,

- 5szt.*gniazdo podwójne RJ45,

4.2. szafę w LPD-U (obok pomieszczeń Pracowni Bronchoskopii) należy doposażyć:

- 1szt. patch panel 24xRJ45,

- 1 szt. przełącznik D -link DGS-3630,

- 4 szt.  moduły Gbic DEM-431 XT,

- 4 szt. patchcordy światłowodowe LC-LC 2m,

- 24 szt. patchcordy 1m,

- 24 szt. patchcordy 3m,

- listwa zasilająca RACK 19”/U1,

4.3. linie komputerowe i elektryczne prowadzone będą od pomieszczenia nr 1.44, 1.46, 1.47 do pomieszczenia LPD (szafa dystrybucyjna + rozdzielnia elektryczna RK) znajdującego się na parterze w budynku „U”;

4.4. w pomieszczeniach nr 1.44, 1.46, 1.47 kable należy poprowadzić podtynkowo i zakończyć punktami elektryczno-logicznymi  i gniazdami RJ45;

4.5. od strony LPD-L1 i RK: linie komputerowe należy zakończyć na patchpanelu, linie elektryczne zakończyć w rozdzielni elektrycznej komputerowej i zastosować odpowiednie zabezpieczenie.

IV. Uwagi końcowe:

1. Załączony rysunek koncepcyjny przebudowywanych pomieszczeń, przedmiary oraz powyższe wytyczne branżowe są jedynie materiał pomocniczy i nie powinny stanowić podstawy wyceny oferty. Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty cenowej wziął udział w wizji lokalnej przebudowywanych pomieszczeń.

2. Po wykonaniu wszystkich robót instalacyjnych wszystkie miejsca przejść, przekuć i tras kablowych należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

3. Roboty realizowane będą w czynnym obiekcie, który pozostaje stale wpięty
w infrastrukturę szpitala i ważne jest, aby wykonywanie prac nie kolidowało z bieżącym funkcjonowaniem szpitala i z istniejącą infrastrukturą.

4. Organizację prac należy uzgodnić z Zamawiającym i dostosować tak, aby wszystkie media w budynku „U” pozostały czynne. W uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zastosuje rozwiązania zastępcze w przypadku konieczności wyłączenia urządzeń lub instalacji, które mogą zakłócić bieżące funkcjonowanie Szpitala.

6. Przed końcowym odbiorem robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełnobranżową dokumentację powykonawczą - 2 egz. w formie papierowej, 2 egz. w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD oraz przeszkoli pracowników Działu Eksploatacji Zamawiającego
z zakresu obsługi i bieżącej konserwacji zainstalowanych urządzeń i instalacji.

| Lp | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto 9=6+7 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| I | Wykonanie robót niezbędnych do przystosowania pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Bronchoskopii w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca” |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |  |  |  |  |

Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia za cenę ………………….….złotych, słownie ……….…………...……………

………………….. dnia